	[image: image2.jpg]


  成都第一药业有限公司
  技术标准  URS
	文件编码：URS-SZP01-002-00

	
	复 印 号：   /

	题  目：热风循环烘箱用户需求标准（URS）


	[image: image1.jpg]


  成都第一制药有限公司
  技术标准  URS
	文件编码：URS-SB135-00

	
	复 印 号：   /    

	题  目：多层智能仓库温湿度监控系统用户需求标准（URS）



多层智能仓库温湿度监控系统用户需求标准

（URS-SB135-00）

成都第一制药有限公司

物流部

2026年 07月
起草、审核与批准
	我已阅读本文并确认本方案内容准确无误

	文件编号
	URS-SB135-00

	文件名称
	多层智能仓库温湿度监控系统用户需求标准（URS）

	版本号
	00
	生效日期
	

	部门
	职务
	签字
	日期

	起草
	物流部
	物流部经理
	
	

	
	
	
	
	

	审核
	生产部
	部门经理
	
	

	
	设备工程部
	部门经理
	
	

	
	质量保证部
	部门经理
	
	

	
	
	
	
	

	批准
	质量部
	质量总监
	
	

	
	设备工程部
	工程总监
	
	

	
	生产管理
	生产总监
	
	

	
	
	
	
	

	发放范围
	部门
	复印号
	部门
	复印号

	
	生产部
	
	
	

	
	质量保证部
	
	
	

	
	设备工程部
	
	
	

	引用文件
	文件编号
	文件名称

	1
	SMP-SB001-01
	设备设计选型管理规程

	2
	SMP-SB002-02
	设备设施用户需求文件(URS)管理规程


文件变更控制
	版本号
	修订章节
	修订原因
	生效日期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


目  录

41. 背景介绍

2. 目的
4
3. 范围
4
4. 法律、法规和标准
4
5. 项目介绍
4
6. 用户及系统要求（URS）
5


1. 背景介绍

公司多层智能仓库湿温度控制需求，温度：≤20℃，湿度：45-65%，系统自动监测，记录，数据保存、超标报警、数据追溯与管理，全面控制仓库温湿度，满足监管、审计要求。

2. 目的

本用户需求文件旨在从项目和系统的角度阐述用户的需求，总括了用户对该项目的质量要求（GMP），描述了用户对该设备的工作过程及功能的期望。主要包括相关法规符合度和用户的具体需求，这份文件是构建起项目和系统的文件体系的基础，同时也是系统设计和验证的可接受标准的依据。设备生产商应在规定的时间内完成并达到本用户需求的设计目标和可接受的质量标准。在本URS中用户仅提出基本的技术要求和设备的基本要求，并未涵盖和限制卖方设备具有更高的设计与制造标准和更加完善的功能、更完善的配置和性能、更优异的部件和更高水平的控制系统。投标方应在满足本URS的前提下提供卖方能够达到的更高标准和功能的高质量设备及其相关服务。卖方的设备应满足中国有关设计、制造、安全、环保等规程、规范和强制性标准要求。如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行（强制性标准除外）。

3. 范围

该文件为多层智能仓库温湿度系统的用户要求文件。

4. 法律、法规和标准

4.1. GMP 法规和国家药品标准

药品生产质量管理规范及其附录（2010年版）
药品经营质量管理规范
药品记录与数据管理要求（试行）

中国药典（2025年版）

4.2. 指南和手册

药品GMP指南（2023年版）

药品生产验证指南（2003年版）

5. 项目介绍

5.1. 项目描述

拟定在多层智能仓库面积约：1000平方米，3层智能货架系统，1416个货位，容量：6万件（按货物规格：长×宽×高=390mm×325mm×210mm计），设置温湿度监控系统，不间断监测控制仓库温度，系统自动监测，记录，数据保存、超标报警、数据追溯与管理，全面控制仓库温湿度，满足监管、验证、审计要求。
6. 用户及系统要求（URS）

6.1. 设备性能及工艺要求

6.1.1. 多层智能仓库温湿度监控系统主要技术要求

	编号
	项目
	要求内容
	厂家回复

	URS01-01
	数据采集
	温湿度传感器经校正，知名品牌，按仓库GSP管理布局，覆盖库内门口、角落、风机周边等关键点位，确保无监测盲区，精度要求不得低于0.1，能24小时连续不间断采集，采集频率至少1min更新一次测点数据；至少2min记录一次温湿度数据；至少每30分钟自动记录1次，误差不过高于0.1。
	

	URS01-02
	湿温度控制
	温湿度自动监测系统独立于空调调控系统运行，以保证监测数据的客观性和公正性。温湿度监控由空调系统控制。
	

	URS01-03
	数据传输、记录、保存
	数据时时采集后，时时记录，能及时、准确传送至服务器、可视化显示，至少能保存5年以上。
	

	URS01-04
	超标报警
	数据超标、超警戒时，能通过声光、短信、APP多种方式报警，并能通知不少于5人指定人员。
	

	URS01-05
	数据追溯与管理
	自动生成温湿度历史曲线和合规报表（如日常监测报表、审计报表），能时时打印，数据应不可篡改，可追溯，设置三级权限管理，满足监管审计要求。
	


6.1.2. 安全要求

	编号
	项目
	要求内容
	厂家回复

	URS03-01
	安全防护
	线路布局合理，无裸露，漏电等安全风险。
	

	URS03-03
	环境
	设备安装于一般区，设备不得对环境产生污染。
	

	URS03-03
	噪音
	工作期间：系统噪音≤75分贝。
	


6.1.3. 尺寸安装要求

	编号
	项目
	要求内容
	厂家回复

	URS04-01
	尺寸
	库房大小：长×宽×高=50m×20 m×8 m，3层货架，传感器能覆盖，无监测死角，满足GSP要求。
	

	URS04-02
	防撞
	安装现场尽量减少尖锐棱角，设备内表面无尖锐毛刺。
	

	URS04-03
	防护罩
	裸露在外表面的部件必须要有保护罩。
	

	URS04-04
	环境
	设备安装于一般区，设备不得对环境产生污染。
	


6.1.4. 电气需求

	序号
	项目
	要求内容
	厂家回复

	URS07-01
	动力电源要求
	动力设备电源要求：380 VAC ±10%，50 Hz ±1%，三相五线制。
	

	URS07-02
	系统电源要求
	管理系统电源要求：220 VAC ±10%，50 Hz ±1%，单 相
	

	URS07-03
	数据线要求
	数据线为避免电磁干扰采用屏蔽数据线
	

	URS07-04
	UPS电源
	配备UPS电源，至少满足4小时断电供电
	


6.1.5. 验证及文件要求

	编号
	要求内容
	厂家回复

	URS09-01
	供应商需要提供设备现场测试方案（FAT），并交甲方审核，经甲方批准后方可使用。甲方可以派人前往设备生产厂家进行FAT测试，也可以委托设备供应商进行FAT测试，但测试报告必须经过甲方批准。
	

	URS09-02
	供应商应提供设备的首次DQ、IQ、OQ、PQ方案与计算机化系统验证方案并交甲方审核，经甲方批准后方可使用。
	

	URS09-03
	供应商需要现场完成首次DQ、IQ、OQ、PQ确认与计算机化系统验证。
	

	URS09-04
	供应商应提供但不仅限于以下文件材料：

1. 1、操作手册、维护手册、安装手册、备品及易耗品清单、全部的部件清单、安装图纸、设备竣工图纸、报警清单、电气图纸等所有运输、安装、运行、维护所需的资料；其中的操作手册、维护手册、备品及易耗品清单、全部的部件清单应提供纸质版和电子版各一份；所有纸质版设计与竣工文件均应经过批准；

2. 2、在设备开始建造前，系统所有设计文件均应经过甲方的审核和确认；

3. 3、应随机交付相关的仪器仪表的校准证书、出厂检测报告或证书等；

4. 4、二级供应商提供的部件应具备相应的操作维护手册及证书；
5、须提供机器操作保养手册或说明书、故障排除说明书；
6、须提供电路控制线路图(电路之配线以符号标明于接在线以便核查)。
	

	URS09-05
	提供机器附属配件清单，一年内易损坏品之建议清单，并注明详细的规格信息。
	

	URS09-06
	提供电路控制线路图(电路之配线以符号标明于图及对应实物处以便核查)以及机械原理图。
	

	URS09-07
	以上所有技术资料必须与设备同步到位，否则不予开箱验收。
	


6.1.6. 培训及交货要求

	编号
	要求内容
	厂家回复

	URS10-01
	负责对操作人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，使我方人员至一定熟练程度，形成培训记录。
	

	URS10-02
	项目交货期：至项目合同生效日起计，1个月内完成交付并正常运行使用。
	


6.1.7. ：服务与维修要求

	编号
	要求内容
	厂家回复

	URS11-01
	1、 设备供应商应在供货周期内将设备运至使用工地，并在15个自然日内安装调试好设备，验收合格后交付使用方使用；若因响应部分URS与实际情况不符，导致甲方无法在规定时间内使用设备，乙方应退回甲方支付的合同款，并全额赔偿甲方购货款；
2、 设备供应商负责所有技术指导、电话咨询及人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答；

3、设备供应商应提供不少于1年的设备保证期；

4、设备供应商负责设备终身维修的技术支持和专用备件提供，得到本公司不能解决的维修需求信息后，24小时内能到现场解决；

5、厂家随机供应1年消耗备件；

6、厂家负责设备终身相应的硬件升级和免费软件升级。
	


填表前特别提示：在本URS文件中用户仅提出基本的技术要求和设备的基本要求，并未涵盖和限制卖方设备具有更高的设计与制造标准和更加完善的功能、配置和性能，以及更优异的部件和更高水平的控制系统。设备供应商应在满足本URS文件的前提下提供卖方能够达到的更高标准和功能的高质量设备及其相关服务。卖方的设备应满足国家有关设计、制造、安全、环保等规程、规范和强制性标准要求。如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行（强制性标准除外）

供应商（签章）：                                 日 期：

第 1 页 共 17 页
第 5 页 共 8 页

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]